ЗАПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ No1

Проєкт «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя в Україні» (HEAL Ukraine)»

Позика №: 9468-UA

Покупець: Міністерство охорони здоров’я України

Країна: Україна

Назва закупівлі: Поставка та встановлення фотовольтаїчних електростанцій для закладів охорони здоров'я

Код закупівлі: HEAL-RFB-2.3.4

Дата випуску - 26 лютого 2024 року

Керуючись положеннями п. 7.1 Розділу І. Інструкції учасникам торгів Запиту до подання тендерних пропозицій, надаються наступні роз’яснення запитань, які надійшли від учасників торгів:

| No | Питання | Відповідь | Зміни до Запиту до подачі цінових пропозицій |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Просимо дозволити огляд об’єктів по кожному із лотів та надати доступ до місць майбутнього розташування електростанцій та розподільчих пристроїв. | Покупцем передбачено проведення організованого огляду одного об’єкту з кожного лоту, про що внесено зміни до тендерної документації. В той же час, звертаємо увагу на положення підпункту 3.6.1. пункту 3 Розділу VII Перелік вимог Запиту до подання тендерних пропозицій, яким передбачено, що обстеження об’єктів проекту є частиною обсягу виконання зобов’язання Постачальника, з яким буде укладено договір та описано алгоритм такого обстеження. Також, у разі бажання потенційних учасників ознайомитись з іншими об’єктами проекту вони мають можливість самостійно відвідати місцерозташування Пунктів кінцевого призначення (Об’єктів проєкту) за адресами вказаними в Розділі VII Перелік вимог. Звертаємо вашу увагу на положення п. 9 Розділу І Інструкції учасникам торгів, яким передбачено, що «Учасники торгів несуть всі витрати пов’язані з підготовкою та подачею Тендерної пропозиції…». | ТАК Зміни №1 |
| 2 | На наше розуміння Лот це обов'язкове виконання робіт на всіх об'єктах, чи можна вибрати тільки ті, що знаходяться в межах однієї області? | Учасники можуть подавати свою пропозицію як на певний лот окремо так і на будь-яку комбінацію з них. Пропозиція подана в межах певного лоту має включати весь обсяг передбачений для цього лоту. Більш детально інформація надана в пункті 14. Ціни тендерних пропозицій та знижки Розділу І Інструкції учасникам торгів. | НІ |
| 3 | Для розрахунку вартості об'єкта необхідно робити проект, тому що кожен об'єкт індивідуальний, різне може бути кріплення (кут нахилу , баласт, скатний, лапки,та інші) та в них різна вартість для розрахунку кабельної продукції (різна відстань між АКБ , інвертором) та ще є нюанси з прокладкою кабельної продукції. як Ви бачите ці моменти ? | Пропозиція учасника в межах відповідного лоту має включати вартість поставки відповідної кількості комплектів Фотовольтаїчних електростанцій та виконання супутніх послуг, які визначені підпунктом 3.6. пункту 3 Розділу VII Перелік вимог Запиту до подання тендерних пропозицій. Підпунктом 3.6.4. Монтаж обладнання пункту 3 Розділу VII Перелік вимог, передбачено, що Постачальник відповідальний за поставку всіх конструкцій, кріпильних з’єднань, кабельної продукції необхідної для монтажу фотоелектричних модулів. Ціни пропозиції є фіксованими на дату подачі пропозицій та не підлягають корегуванню (положення п. 14.5 Розділу І Інструкції учасникам торгів). | НІ |
| 4 | З посиланням на положення п.j Листа-пропозиції просимо надати підтвердження, що учасник торгів, який має намір взяти участь у всіх 4 (чотирьох) лотах, має надати 1 (один) пакет тендерної пропозиції на всі лоти, а не окремий пакет тендерної пропозиції по кожному з лотів | Учасник який подає пропозицію по будь-якій кількості лотів готує один оригінал та 2 копії пропозиції (лише один пакет документів). Особливості оформлення тендерної пропозиції описано в частинах С. «Підготовка Тендерних пропозицій» та D. «Подача та відкриття тендерних пропозицій» Розділу І. Інструкції учасникам торгів. | НІ |
| 5 | Просимо надати підтвердження, що дозвіл виробника може надаватись не тільки заводом-виробником обладнання, а й офіційним представником такого виробника на території України. У випадку надання дозволу виробника від офіційного представника будуть надані відповідні сертифікати, які підтверджують дилерство. | Дозвіл виробника має надаватись відповідно до форми, яка зазначена в Розділі IV. Форми тендерної пропозиції. У випадку надання дозволу представником виробника, то в такому разі такий представник має бути належним чином уповноважений від імені Виробника підтверджувати дійсність гарантії відповідно до Статті 28 Загальних умов Договору на товари, які пропонує відповідний учасник. | НІ |
| 6 | Розділ VII - Перелік вимог. 3. Технічні специфікації. п.3.2. Мова «Всі теги / мітки на Товарах, повинні бути англійською та українською мовою». Сполучник «та» пропонуємо змінити на «або». На матеріалах українського походження не може бути тегів англійською мовою. | Враховано в змінах. | ТАК Зміни №1 |
| 7 | Розділ VII - Перелік вимог. 3. Технічні специфікації. 3.3. Технічна документація. «До кожної одиниці обладнання, що постачається, мають додаватись інструкції/керівництва з експлуатації, керівництво користувача, технічні паспорти, посібники/настанови з обслуговування та інша стандартна документація виробника, яка зазвичай додається до Товару». Не кожна одиниця Товару має супровідну документацію Виробника і не може повністю відповідати вимогам п.3.10. Супровідна документація може надаватись на партію товару. | Кожна одиниця, товару що постачається має супроводжуватись мінімальним пакетом технічної документації визначеним умовами п. 3.3 «Технічна документація» Розділу VII. Перелік вимог . п. 3.10 «Деталізовані вимоги технічних специфікацій» Розділу VII. Перелік вимог, встановлено технічні параметри запропонованих товарів, яким вони мають відповідати. У разі постачання партії однакових товарів, необхідна супровідна документація може бути надана на партію, якщо інше неможливо. | НІ |
| 8 | Розділ VII - Перелік вимог. 3. Технічні специфікації. 3.5.1. Стандарти для виробників. «Учасник торгів повинен надати документальні підтвердження відповідності у вигляді копій чинних на дату подачі пропозиції оригінальних сертифікатів, виданих спеціалізованими організаціями». Не кожен Виробник обладнання може надати копії стандартів Виробників ISO 14001:2015. Тому, просимо погодити виключення з документації вимог наявності у Виробника сертифікату «ISO 14001:2015 або відповідного європейського стандарту (або ДСТУ ISO 14001:2015 «Система екологічного управління. Вимоги» для українського виробника)». | Учасники мають пропонувати обладнання, яке відповідає вимогам тендерної документації. | НІ |
| 9 | Розділ VІІ - Перелік вимог. 3. Технічні специфікації. 3.6. Супутні послуги. «Слід зазначити, що послуги з демонтажу і монтажу усього нового / замінного обладнання входять в обсяг послуг Постачальника та включені у вартість супутніх послуг». Якщо схема і щити ввідно-розподільчих пристроїв, головний щит управління та інші в закладах охорони здоров'я не відповідають зразкам наведених принципових однолінійних схем для фотовольтаїчних станцій хто і за який рахунок і в які строки буде виконувати реконструкцію мереж електропостачання об'єкту? | Наведені принципові однолінійні схеми у якості ПРИКЛАДУ, а не відображення того яким чином виконані електричні мережі на кожному об’єкті. Завдання Постачальника протягом першого етапу реалізації виконати обстеження об’єктів, стану мереж та виконати проектування відповідно до наявних кожному на об’єкту ситуації. | НІ |
| 10 | Розділ VІІ - Перелік вимог. 3.6.1. Обстеження об'єктів. Абзац 5 «У такому випадку, за відсутності можливості розмістити фотовольтаїчні модулі на землі, роботи на такому об'єкті завершуються.» Розміщення фотовольтаїчних модулів на землі для юридичної особи не дозволяється. | Вказане обмеження стосується виключно фізичних осіб, що мають наміри отримувати оплату за вироблену електричну енергію за встановленим «зеленим» тарифом. | НІ |
| 11 | Розділ VII - Перелік вимог. 3.6.2. Підготовка технічної документації з монтажу обладнання на об’єкті Наведений склад проектної документації має задвоєння і в цілому не відповідає ДБН А.2.2-3:2014. | Вказаним пунктом передбачено, що: «Робочий проект Проектно-кошторисна документація на установку фотовольтаїчної електростанції має бути розроблена відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво зі Змінами № 1 та № 2 та обов’язково включати Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкту будівництва, складений відповідно до ДСТУ 8855:2019 Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків (відповідальності) та Проект організації будівництва (ПОБ), розроблений відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва, як мінімум, передбачати наступні розділи: (перелік розділів)» Відповідно, Проектна документація, що її розробляє Постачальник, має бути розроблена у відповідності до вимог ДБН А.2.2-3:2014. та включати у себе як мінімум той перелік розділів, що визначений цим пунктом. | НІ |
| 12 | Розділ VII - Перелік вимог. 3.6.4. Монтаж обладнання. Абзац 19 Способи прокладки кабелів визначаються проектом на основі діючих нормативів | Спосіб у який прокладається кабель визначається проектом, відповідно до технічного завдання на проектування. Вимога до прокладання вказана у пункті 3.6.2. «Підготовка технічної документації з монтажу обладнання на об’єкті» | НІ |
| 13 | Розділ VII - Перелік вимог. 3.6.4. Монтаж обладнання. Абзац 22 «Постачальник несе відповідальність за постачання, підключення нових Головних розподільних щитків (далі - ГРЩ) та інтеграцію з існуючими ГРЩ відповідно до специфікацій та креслень.» Постачальник не виконує поставку щитів головного розподільчого щита об'єкту. | ___Постачальник несе відповідальність за поставку ГРЩ системи, що монтується, або декількох ГРЩ, як що таке буде визначено проектом та інтеграцію з існуючими ГРЩ відповідно до специфікації та креслень. | НІ |
| 14 | Розділ VII - Перелік вимог. п. 3.6.6. Документування та введення фотовольтаїчних електростанцій в експлуатацію Постачальник не надає звіт ОСР. СЕС не має з'єднання з мережею ОСР, бо потужність СЕС, що монтується, не відповідає дозволеній потужності об'єкта у договорі на електропостачання і до того оборудовано АКБ. | Постачальник інформує ОСР про встановлення у Покупця енергогенеруючого обладнання та про здійснені заходи, що унеможливлюють перетоки. | НІ |
| 15 | Виходячи в вимог до гібридного інвертора: 2.4; Діапазон вхідної напруги, (В, АС); 187-265. Система резервування буде розрахована на живлення тільки однофазних навантажень. Виходячи зі схем, немає впевненості що всі споживачі саме однофазні. Чому однофазна система? | Вибір однофазної системи резервного живлення, обумовлено необхідністю працювати в режимі відсутності одної або двох фаз при аваріях на мережі, що в даний час особливо актуально | НІ |
| 16 | Для 15кВт 1 фазної системи потрібен 3-фазний генератор потужністю більше 45 кВт, який має витримувати 100% небаланс навантаження по фазах. Є сумніви, що всі об’єкти мають таке обладнання. | Гібридний інвертор повинен мати два АС входи (п.2.2 вимог пп. 3.10.3. Детальні технічні вимоги до компонентів комплекту обладнання фотовольтаїчної електростанції загальною потужністю не менше 15 кВт (пік)), з можливістю налаштування необхідного току заряду, окремо для мережі та генератора. | НІ |
| 17 | Чим обумовлена вимога до струму заряду накопичувача, наприклад для 7кВт системи? 4.9; Макс. струм заряду: не менше, (А); 350. При номінальній ємності батареї в 10 кВт*год ( пункт 4.1), з номінальною напругою в 51,2 В ємність АКБ має складати не менше 10000/51,2=195,3 А*год. таким чином, зарядний струм буде складати 1,8 С. Що перевищує типовий показник для літій-залізо-фосфатних АКБ ( а саме 0,5С) більш ніж в три рази. Особливо дивно виглядає ця вимога, оскільки вимога до максимального струму заряду інвертора – до 150 А: 2.18; Струм заряду батареї, (А); 140-150. | У випадку частих блекаутів, коли мережа з’являється на досить не великий час, можлива потреба у максимально швидкому заряду батареї. Значення в п 4.9 указане як максимальне, з перспективою у майбутньому збільшення зарядного обладнання, без заміни накопичувача, якщо в цьому буде потреба. | НІ |
| 18 | Чому була обрана топологія «інвертор/зарядний пристрій + мережевий інвертор» замість «гібридного інвертора»? Хоча а тендерній документації зазначено що системи складаються з гібридного інвертора та інших компонентів, вимоги які висуваються до інвертора жодним чином не зачіпають вимоги до підключення до нього сонячних панелей ( а це є ключовою ознакою гідридного інвертора). З вимог до «гібридного інвертора» випливає, що потрібен «інвертор-зарядний пристрій» а задачі сонячної генерації перекладаються на мережевий інвертор. Інший варіант, замість двох інверторів мережевого та інвертор-зарядний пристрій, використовувати саме гібридний інвертор виглядає більш логічним та потенційно більш економічно прийнятним. | Ключовою ознакою гібридного інвертора, є те що він має можливість живлення споживачів, як від акумулятора, так і від іншого джерела будь то сонячна або мережева енергія. Обрана топологія «інвертор/зарядний пристрій + мережевий інвертор» обумовлена необхідністю розбити систему на декілька незалежних пристроїв, котрі зможуть працювати окремо один від одного, на випадок аварійних ситуацій, що можуть трапитись, особливо сьогодні. Наприклад, якщо вийде з ладу зарядний пристрій, залишиться можливість живлення від сонця, і навпаки. | НІ |
| 19 | Згідно наведеної схеми підключення в п. 4 Креслення, Розділу VII – Перелік вимог, усі заклади повинні мати АВР (систему автоматичного перемикання на резервне живлення) та генератор. Чи може бути змінена схема системи в залежності від існуючого устаткування? | В наведеній схемі підключення, система АВР не позначена. Напроти, вимогою № 2.13 пп. 3.10.3 та 3.10.4 п. 3 Технівні специфікації Розділу VII – Перелік вимог, вказана здатність інвертора керувати аварійним включенням генератора, котрий в свою чергу підключений к другому входу зарядного пристрою. | НІ |
| 20 | Чи буде здійснюватись документальний супровід балансоутримувачем закладу (дозволи, листування, інше)? | Ні, сторонами договору є Покупець та Постачальник. Будь-яка додаткова інформація буде надаватись Покупцем в межах вимог визначених договором. | НІ |
| 21 | Не всі заклади мають трифазне підключення, чи може бути змінена схема підключення обладнання у разі однофазного підключення? | Вибір однофазної системи резервного живлення, обумовлено необхідністю працювати в режимі відсутності одної або двох фаз при аваріях на мережі, що в даний час особливо актуально. | НІ |
| 22 | Чи вважається аналогічним договір, який містить забезпечення безперебійної роботи дата-центрів або серверного устаткування? | Для підтвердження досвіду відповідно специфіки торгів мають приймаються договори постачання та встановлення (монтаж) аналогічних товарів або договори на будівництво/реконструкцію електричних підстанцій (проектні роботи, постачання обладнання та матеріалів, монтажні та пусконалагоджувальні роботи). Згідно положень пп. 3.1 (b) Розділу ІІІ. Критерії оцінки та визначення кваліфікації. | НІ |
| 23 | Чи можемо ми запропонувати альтернативну схему, яка буде більш реалістична та буде задовольняти усім вимогам? | Відповідно до положень п. ІУТ 13.1 Розділу ІІ. Інформаційна картка тендерної документації - Альтернативні тендерні пропозиції не розглядаються. Однак, у разі присудження договору під час його виконання, Постачальник може запропонувати альтернативну схему на розгляд Покупця, якщо це буде потрібно у конкретному випадку. | НІ |
| 24 | Розділ III – Критерії оцінки та визначення кваліфікації, пункт 3. Кваліфікація (п.37 ІУТ), підпункт 3.1 Критерії визначення кваліфікації (п.37.1 ІУТ): - 3.1. (a) Фінансова спроможність; - 3.1. (b) Досвід відповідно до специфіки торгів З метою покращення конкурентного середовища та створення рівних можливостей для різних учасників даного тендеру просимо зменшити необхідну суму фінансових можливостей учасника, а також зменшити необхідні суми за договорами досвіду учасника. | Кваліфікаційні критерії (п. 3.1. Розділу III. Критерії оцінки та визначення кваліфікації) встановлені з урахуванням обсягів закупівлі та специфіки предмету закупівлі. Учасники можуть об’єднуватись в консорціум (ОП), щоб сумарно відповідати встановленим кваліфікаційним критеріям. В зверненні відсутні конструктивні пропозиції учасника щодо перегляду встановлених вимог, а також відсутнє обґрунтування доцільності їх внесення чи конкретизації факторів, які обмежують реальну конкуренцію серед потенційних учасників. | НІ |
| 25 | Просимо роз'яснити, чому саме договір на будівництво/реконструкцію електричних підстанцій (проектні роботи, постачання обладнання та матеріалів, монтажні та пусконалагоджувальні роботи в якості генерального підрядника/субпідрядника чи партнера у ОП вважається аналогічним, і чи можемо ми надати договори щодо побудови ІТ інфраструктури та систем безпеки як аналогічні договори. | Згідно положень пп. 3.1 (b) Розділу ІІІ. Критерії оцінки та визначення кваліфікації - для підтвердження досвіду відповідно специфіки торгів мають приймаються договори постачання та встановлення (монтаж) аналогічних товарів або договори на будівництво/реконструкцію електричних підстанцій (проектні роботи, постачання обладнання та матеріалів, монтажні та пусконалагоджувальні роботи). Тобто, виконання договорів на будівництво/реконструкцію електричних підстанцій (проектні роботи, постачання обладнання та матеріалів, монтажні та пусконалагоджувальні роботи) приймаються для підтвердження наявності досвіду відповідно до специфіки торгів. Договори щодо побудови ІТ інфраструктури та систем безпеки можуть бути визнані аналогічними, якщо в предмет постачання входили товари аналогічні предмету закупівлі. | НІ |